## 变量中文名
宁东 | 12~15# |  | 忻州 | 10,11#
512004 | U1ab | 1#线电压AB | 510004 | U1ab | 1#线电压AB
512005 | U1bc | 1#线电压BC | 510005 | U1bc | 1#线电压BC | 14#箱变、15#箱变 2019年4月15日故障（时间戳是1555257600000）
512006 | U1ca | 1#线电压CA | 510006 | U1ca | 1#线电压CA | 10#箱变 2019年9月30日故障（时间戳是1569772800000）
512007 | I1A | 1#A相电流 | 510007 | I1a | 1#A相电流 | 沟通纪要：
512008 | I1B | 1#B相电流 | 510008 | I1b | 1#B相电流 | 双分裂箱变下面接了两台逆变器的数据，1#相电压/电流和2#相电压/电流代表的分别代表的是两台逆变器的相电压和电流，，他们之间不需要保持一样大小
512009 | I1C | 1#C相电流 | 510009 | I1c | 1#C相电流
512010 | I1o | 1#零序流 | 510010 | I10 | 1#零序电流 | 这台箱变2019年4月15号检测直阻数据不合格，4月29号处理完成投运。期间没有改变条件
512011 | Freq1 | 1#频率 | 510011 | F1 | 频率
512012 | P1_L | 1#有功功率 | 510012 | P1 | 有功功率
512016 | COS1 | 1#功率因数 | 510014 | Q1 | 无功功率 | 宁东神舟：
512021 | I2A | 2#A相电流 | 510016 | COS1 | 功率因素 | 逆变器数据：57#方阵1#逆变器 2020年10月4日故障
512022 | I2B | 2#B相电流 | 510021 | I2a | 2#A相电流 | 57#方阵2#逆变器 正常运行设备
512023 | I2C | 2#C相电流 | 510022 | I2b | 2#B相电流 | 箱变数据：14#箱变、15#箱变 2019年4月15日故障(内部处理直阻超标故障，本来温度可以表征 但是没有采集温度数据)
512027 | U2ab | 2#线电压AB | 510023 | I2c | 2#C相电流 | 12#箱变、13#箱变 正产运行设备
512028 | U2bc | 2#线电压BC | 510027 | U2ac | 2#线电压AC | 忻州恒能：
512029 | U2ca | 2#线电压CA | 510028 | U2bc | 2#线电压BC | 10#箱变 2019年9月30日故障
512030 | I2o | 2#零序流 | 510029 | U2ca | 2#线电压CA | 11#箱变 正常运行设备.
512031 | Freq2 | 2#频率 | 510030 | I20 | 2#零序电流
512032 | P2_L | 2#有功功率 | 510031 | F2 | 频率
512036 | COS2 | 2#功率因数 | 510032 | P2 | 有功功率 | KK:
512041 | DC1 | 直流电压1 | 510034 | Q2 | 无功功率 | 57-1是电容击穿
512042 | DC2 | 直流电压2 | 510036 | COS2 | 功率因素 | 57-2是正常运行逆变器，给你数据是想这你是不是可以两台逆变器数据做对比
512043 | DC3 | 直流电压3
512001 | Yc0 | 相电压
512002 | Yc1 | 相电压
512003 | Yc2 | 相电压
512024 | Yc23 | 相电压
512025 | Yc24 | 相电压
512026 | Yc25 | 相电压